ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

- Στην προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας χημικών προϊόντων για την προστασία του συστήματος ατμοπαραγωγής και

- Στις εργασίες ρύθμισης της λειτουργίας των ατμολεβήτων και βελτίωσης της ποιότητας του νερού του δικτύου τροφοδοσίας και των ατμολεβήτων, με τη χρήση χημικών πρόσθετων για ένα έτος. Οι εργασίες περιλαμβάνουν και τις μηνιαίες μετρήσεις των δεικτών ποιότητας του νερού και τις εργασίες αυξομείωσης της δοσολογίας των χημικών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διαβρώσεων και ο σχηματισμός καθαλατώσεων. Συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων

  - Συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων

Στο Π.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ λειτουργούν 3 Ατμολέβητες LOOS. Mέγιστη παραγωγή ατμού 10ton/h, ανά ατμολέβητα. Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς του Νοσοκομείου είναι 8.100kWx3=24.300kW.

  - Δεδομένα λειτουργίας ατμολεβήτων

- Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας: 95 oC

- Διαλελυμένο οξυγόνο: 0.8 ppm

- Σκληρότητα ασβεστίου νερού τροφοδοσίας: 4 ppm

- Κύκλοι συμπύκνωσης: cmax = 40

- Περίσσεια φωσφορικών στο νερό των ατμολεβήτων: 20 ppm

- Περίσσεια θειωδών στο νερό των ατμολεβήτων: 20 ppm

- Μέση ατμοπαραγωγή: 200 m3/d

- Ποσοστό επιστροφών: 65 %

- Ημέρες λειτουργίας: 365d/έτος

  - Χημικά πρόσθετα

Τα χημικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν την συνολική προστασία του δικτύου τροφοδοσίας των ατμολεβήτων, των γραμμών ατμού και των επιστρεφόμενων συμπυκνωμάτων. Ειδικότερα η δράση των χημικών πρόσθετων θα διασφαλίζει, για κάθε τμήμα της εγκατάστασης ατμοπαραγωγής, αντικαθαλατωτική προστασία (αντικαθαλατωτικό - διασπαρτικό λασπών), αντιδιαβρωτική προστασία (δεσμευτικό οξυγόνου) και επεξεργασία ατμού και συμπυκνωμάτων (εξουδετέρωση διοξειδίου & διόρθωση του ΡΗ, στο δίκτυο συμπυκνωμάτων με χρήση μίγματος αμινών). Η τροφοδοσία αυτών θα γίνεται στο δοχείο του νερού τροφοδοσίας των ατμολεβήτων, με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας.

Ζητούνται τα παρακάτω είδη:

Α.1: Χημικό προϊόν αντικαθαλατωτικής (με δέσμευση ασβεστίου Ca), διασπαρτικής και αντιδιαβρωτικής δράσης (με δέσμευση διαλελυμένου οξυγόνου O2). Θα είναι διαλυτό στο νερό, κατασκευασμένο για συστήματα ατμοπαραγωγής μέσης και χαμηλής πίεσης. Θα περιέχει διασπαρτικό των οξειδίων του σιδήρου, για την προστασία της δευτερογενούς διάβρωσης. Τα διασπαρτικά στοιχεία θα προκαλούν αύξηση της διαλυτότητας των δημιουργούμενων λασπών, θα διασπείρουν την παραγόμενη λάσπη και θα παρεμποδίζουν το σχηματισμό των κρυστάλλων της σκληρότητας. Η δημιουργούμενη λάσπη θα είναι άμορφη, θα τηρείται σε διασπορά και θα απομακρύνεται με τον στρατσωνισμό. Θα παρέχει πλήρη ρύθμιση του pH και της αλκαλικότητας του νερού των ατμολεβήτων, στα όρια που προβλέπονται για την προστασία από τη διάβρωση. Δεν θα περιέχει εξουδετεροποιητικό παράγοντα του CO2.

Α.2: Χημικό προϊόν αντιδιαβρωτικής προστασίας - επεξεργασίας ατμού και συμπυκνωμάτων (δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα CO2). Θα είναι υγρό σύμμεικτο προϊόν, μίγμα αμινών εξουδετέρωσης, πλήρως διαλυτό στο νερό, για την ταχεία εξουδετέρωση του CO2 και τη σταθεροποίηση του pH σε αλκαλικά επίπεδα, στο δίκτυο ατμού και συμπυκνωμάτων. Δεν θα περιέχει δεσμευτικό οξυγόνου, ούτε αντικαθαλατωτικό.

Εξαιτίας των αλλαγών των λειτουργικών δεδομένων (σκληρότητα, ποσοστό επιστρεφόμενων,   θερμοκρασία τροφοδοτικού νερού) του συστήματος ατμοπαραγωγής, η δοσολογία των ανωτέρω χημικών θα μεταβάλλεται. Το κάθε χημικό θα εφαρμόζεται σε δοσολογία τέτοια που να επιτυγχάνεται

η διατήρηση της περίσσειας που απαιτείται.

Τα χημικά πρόσθετα θα προσφέρονται σε σφραγισμένα μη επιστρεφόμενα κάνιστρα με μέγιστο περιεχόμενο 25 κιλών καθαρού βάρους και θα φέρουν ετικέτα του παραγωγού οίκο

- . 	ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

- Στην προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας χημικών προϊόντων για την πλήρη προστασία του συστήματος των Πύργων Ψύξης του Νοσοκομείου και

- Στις εργασίες ρύθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού και βελτίωσης της ποιότητας του νερού του δικτύου των Πύργων Ψύξης, με τη χρήση χημικών πρόσθετων για ένα έτος. Οι εργασίες περιλαμβάνουν και τις μηνιαίες μετρήσεις των δεικτών ποιότητας του νερού και τις εργασίες αυξομείωσης της δοσολογίας των χημικών, ώστε να εξαλειφθεί αφενός ο κίνδυνος επικαθίσεων αλάτων ανθρακικού ασβεστίου, οι οποίες οδηγούν σε αναγκαιότητα χημικών καθαρισμών, αφετέρου οι δυσμενείς επιπτώσεις στο Μηχανολογικό εξοπλισμό και στην Ανθρώπινη υγεία από την ανάπτυξη μικροοργανισμών, στο νερό των Πύργων Ψύξης.

  - Συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων

Στο Π.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ λειτουργούν 4 Πύργοι Ψύξης. Κάθε Πύργος Ψύξης είναι 438 RT. Ένας Πύργος Ψύξης λειτουργεί 12 μήνες. Τρεις Πύργοι Ψύξης λειτουργούν 3 μήνες. Το συμπληρωματικό νερό προέρχεται από το Δίκτυο της πόλης και είναι αποσκληρυμένο. Οι Πύργοι είναι σε θέση να λειτουργήσουν υπό συνθήκες ελεγχόμενου στρατσωνισμού.

Ο όγκος νερού που κυκλοφορεί σε κάθε νέο Πύργο Ψύξης είναι της τάξης των 5 m3. Μία προσέγγιση ως προς την ημερήσια κατανάλωση νερού, είναι περί τα 20m3/ημέρα, ανά πύργο ψύξης κατά τους 3 καλοκαιρινούς μήνες και 10m3/ημέρα, ανά πύργο ψύξης κατά τους 9 χειμερινούς μήνες.

  - Δεδομένα λειτουργίας πύργων ψύξης

- Αγωγιμότητα συμπληρωματικού νερού: 410 μS/cm

- Ολική αλκαλικότητα: 140 ppm ως CaCO3

- Σκληρότητα ασβεστίου συμπληρωματικού νερού: 6 ppm

- Κύκλοι συμπύκνωσης: cmax = 3

  - Χημικά πρόσθετα

Τα χημικά θα πρέπει να εξασφαλίζουν την συνολική προστασία των δικτύων των Πύργων Ψύξης και των Εναλλακτών Θερμότητας. Ειδικότερα, η δράση των χημικών πρόσθετων θα διασφαλίζει, για κάθε τμήμα της εγκατάστασης Ψύξης, αντικαθαλατωτική προστασία, αντιδιαβρωτική προστασία και διασπαρτική δράση έναντι λασπών και οξειδίων σιδήρου. Θα εξασφαλίζουν την προστασία του Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου έναντι της μικροβιακής διάβρωσης και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού (Τεχνικοί, Χειριστές, Προσωπικό και Νοσηλευόμενοι στο Νοσοκομείο) από παθογόνους μικροοργανισμούς (LEGIONELLA pneumophila). Η τροφοδοσία του αντικαθαλατωτικού - διασπαρτικού, θα γίνεται στη γραμμή συμπλήρωσης των Πύργων Ψύξης, με τη βοήθεια δοσομετρικής αντλίας.

Ζητούνται τα παρακάτω είδη:

Β.1: Χημικό προϊόν αντικαθαλατωτικής προστασίας (δέσμευση ασβεστίου Ca), με διασπαρτική δράση. Θα είναι διαλυτό στο νερό, κατασκευασμένο για ανοικτά συστήματα Ψύξης (Πύργοι Ψύξης). Τα διασπαρτικά στοιχεία θα προκαλούν αύξηση της διαλυτότητας των δημιουργούμενων λασπών, θα διασπείρουν την παραγόμενη λάσπη και θα παρεμποδίζουν το σχηματισμό των κρυστάλλων της σκληρότητας. Η δημιουργούμενη λάσπη θα είναι άμορφη, θα τηρείται σε διασπορά και θα απομακρύνεται με τον στρατσωνισμό. Θα περιέχει διασπαρτικό των οξειδίων του σιδήρου, για την προστασία της δευτερογενούς διάβρωσης από την επικάθισή τους.

Β.2: Χημικό προϊόν Α με αντιμικροβιακή δράση, για την προστασία του Μηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος Ψύξης. Θα είναι υγρό προϊόν, πλήρως διαλυτό στο νερό, αποτελεσματικό έναντι της ανάπτυξης άλγεων, αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών, βακτηριδίων, slime, που αναπτύσσονται σε συστήματα ψύξης με ανακυκλοφορία.

Β.3: Χημικό προϊόν Β με αντιμικροβιακή δράση, για την προστασία του Ανθρώπινου παράγοντα. Θα είναι υγρό σύμμεικτο προϊόν, μίγμα ισοθειαζολίνης, πλήρως διαλυτό στο νερό, για την εξάλειψη του

βακτηρίου της Λεγεωνέλλας, αποτελεσματικό έναντι της ανάπτυξης άλγεων, αερόβιων και αναερόβιων

μικροοργανισμών, βακτηριδίων, slime, που αναπτύσσονται σε συστήματα ψύξης με ανακυκλοφορία.

Ο Ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με 3 διαφορετικά χημικά πρόσθετα. Τα χημικά πρόσθετα θα προσφέρονται σε σφραγισμένα μη επιστρεφόμενα κάνιστρα με μέγιστο περιεχόμενο 25 κιλών καθαρού βάρους και θα φέρουν ετικέτα του παράγωγου οίκου. Ο συνδυασμός των χημικών των § Β 3.2 και Β 3.3 θα προστατεύει το Μηχανολογικό Εξοπλισμό του Νοσοκομείου, αλλά και τη Δημόσια Υγεία έναντι του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας (LEGIONELLA pneumophila).

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (επί ποινή αποκλεισμού)

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

  - Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη και η προσφορά τους δεν έχει καμία απόκλιση από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

  - Να προσκομίσουν βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε υπόψη την κατάσταση λειτουργίας της Νοσοκομειακής εγκατάστασης.

  - Να έχουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε δύο ή περισσότερα έργα χημικής επεξεργασίας νερού ατμοπαραγωγής σε μεγάλες βιομηχανίες ή Νοσοκομεία (αντίστοιχης εγκατεστημένης θερμικής ισχύος), η οποία θα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

  - Να διαθέτουν Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με γνώση στον σχεδιασμό – βελτιστοποίηση και διαχείριση φυσικών και χημικών βιομηχανικών διεργασιών, τον οποίο θα ορίσουν στην προσφορά τους ως υπεύθυνο του προγράμματος παρακολούθησης της χημικής επεξεργασίας του νερού του Λεβητοστασίου και των πύργων ψύξης του Νοσοκομείου.

Ο υπεύθυνος του προγράµµατος παρακολούθησης θα πρέπει να:

- Αποδεικνύει την ιδιότητά του από επίσηµα έγγραφα.

- ∆ιαθέτει εμπειρία στην χηµική επεξεργασία νερού ατµοπαραγωγής,  η οποία θα αποδεικνύεται από τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης- συντήρησης παρόμοιων συστημάτων από Δημόσια Νοσοκομεία, ή μεγάλες Βιομηχανίες.

  - Να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των προσφερομένων προϊόντων είναι πιστοποιημένη, κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

  - Να προσκομίσουν αποδεικτικά του παραγωγού των χημικών προϊόντων, ότι τα συστατικά των προσφερομένων προϊόντων, που αφορούν στους Ατμολέβητες, είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές τροφίμων και φαρμάκων σύμφωνα με το FDA (Food & Drug Administration).

  - Να προσκομίσουν τα τεχνικά φυλλάδια καθώς και τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία θα είναι εναρμονισμένα κατά REACH 1907/2006 και EC 1272/2008. Σε περίπτωση που η παραγωγός εταιρία δεν είναι ελληνική, τα MSDS θα κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα.

  - Να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής των προσφερόμενων χημικών προϊόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτό.

  - Να καταθέσουν ανά χημικό πρόσθετο που προσφέρουν, την ακριβή δοσολογία ανά κυβικό μέτρο τροφοδοτικού νερού, βάσει των λειτουργικών δεδομένων των ατμολεβήτων.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας, τα λειτουργικά δεδομένα των Παρ. 1.1, 1.2, θεωρούνται σταθερά για να υπάρχει για όλους τους προσφέροντες ισότιμη αξιολόγηση.

  - Να καταθέσουν ανά χημικό πρόσθετο που προσφέρουν, την ακριβή δοσολογία ανά κυβικό μέτρο συμπληρωματικού νερού / ανά όγκο νερού συστήματος ψύξης, βάσει των λειτουργικών δεδομένων των πύργων ψύξης.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας, τα λειτουργικά δεδομένα των Παρ. 2.1 και 2.2, θεωρούνται σταθερά για να υπάρχει για όλους τους προσφέροντες ισότιμη αξιολόγηση.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (επί ποινή αποκλεισμού)

  - Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάθεση οδηγιών, τη γενική ενημέρωση και εκπαίδευση των τεχνικών του Νοσοκομείου, με σκοπό τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος ατμοπαραγωγής και ψύξης.

  - Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί μηνιαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στο σύστημα ατμοπαραγωγής και ψύξης, αλλά και έκτακτους ελέγχους όταν το Νοσοκομείο το επιθυμεί, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα της δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί το πρόγραμμα των μηνιαίων δειγματοληψιών, το Νοσοκομείο θα αποζημιώνει τον Ανάδοχο μόνο για τις ποσότητες των χημικών πρόσθετων που χρησιμοποιήθηκαν και θα κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

  - Σε περίπτωση απόκλισης των μετρήσεων από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12953, συνδυαστικά με τα όρια των παραμετρικών τιμών του νερού που ορίζει ο κατασκευαστής των ατμολεβήτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει άμεσα στις αναγκαίες διορθωτικές επεμβάσεις στις δοσολογίες των χημικών.

  - Ο Ανάδοχος θα καταθέτει, στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγματοληψιών, σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και οποιαδήποτε τεχνική έκθεση των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες προέβη.

  - Σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, από την έναρξη της χημικής επεξεργασίας του νερού του συστήματος ατμοπαραγωγής, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στον έλεγχο των αποτελεσμάτων, με δειγματοληψία από πιστοποιημένο ανεξάρτητο αναλυτικό εργαστήριο. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων για την επεξεργασία νερού ατμολεβήτων, το Νοσοκομείο θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο μόνο για τις ποσότητες των χημικών πρόσθετων που χρησιμοποιήθηκαν ως την ημερομηνία των αποτελεσμάτων από τον ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα και θα κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Κατόπιν ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει με δικά του έξοδα τις υπόλοιπες ποσότητες των χημικών, από τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Τα ελάχιστα σημεία δειγματοληψίας είναι:

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

- Δίκτυο μη αποσκληρυμένου νερού.

- Δίκτυο αποσκληρυμένου νερού.

- Τροφοδοτικό νερό από το θερμοδοχείο.

- Επιστρεφόμενα συμπυκνώματα.

- Νερό από τους ατμολέβητες.

Η απαιτούμενη δοσολογία και οι απαιτούμενες ρυθμίσεις θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ατμολεβήτων.

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

- Δίκτυο μη αποσκληρυμένου νερού.

- Δίκτυο αποσκληρυμένου νερού – Συμπληρωματικό νερό.

- Νερό από τους πύργους ψύξης.

Η απαιτούμενη δοσολογία θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των πύργων ψύξης.

Λόγω διαρροών νερού ενδέχεται να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε χημικά. Κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου για την εκτίμηση της κατάστασης.

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί το συνολικό χαμηλότερο ετήσιο κόστος για τη χημική κατεργασία του νερού του συστήματος ατμοπαραγωγής και του νερού των πύργων ψύξης του Νοσοκομείου. Αυτό θα προκύψει από την κατάθεση της δοσολογίας των χημικών, των λειτουργικών δεδομένων και της προσφερόμενης τιμής των χημικών. Θα προσφερθεί μία συνολική τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων των χημικών. Οι εργασίες, όπως περιγράφονται στο κεφ. 4 «Υποχρεώσεις Αναδόχου», θα παρέχονται δωρεάν.

Οι ποσότητες τις οποίες θα αγοράσει το Νοσοκομείο, δύναται να διαφέρουν από την ετήσια πρόταση των προμηθευτών.

Η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισμένη δαπάνη. Η ανάθεση θα γίνει στον ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο της προμήθειας και όχι σε μέρος αυτής.