ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης UTP και έλεγχο και καταγραφή της υπάρχουσας δομημένης καλωδίωσης UTP, στους χώρους της ΜΕΘ. 
· Εγκατάσταση, έλεγχος, καταγραφή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ογδόντα (80) νέων γραμμών δικτύου UTP από τον χώρο του RACK της ΜΕΘ (54.14) προς εικοσι-οκτώ (28) χώρους που αναφέρονται στον πίνακα 1. Από τη μία πλευρά θα συνδεθούν σε νέες πρίζες δικτύου και από την άλλη θα καταλήξουν στο RACK και θα τερματιστούν σε δύο (2) νέα patch panel σαράντα-οκτώ (48) θέσεων, σε κατάλληλα keystone.
· Έλεγχος και καταγραφή σαράντα-οκτώ (48) υπαρχουσών γραμμών δικτύου από τους χώρους των box της ΜΕΘ μέχρι το RACK της ΜΕΘ (54.14). Οι χώροι των box αναφέρονται στον πίνακα 2.
· Η όδευση των καλωδίων θα γίνει πάνω από τις ψευδοροφές και μέσω των υπαρχουσών σχαρών όδευσης, όπου αυτές υπάρχουν. Στον χώρο του RACK και πάνω από την ψευδοροφή θα εγκατασταθούν νέες σχάρες όδευσης για την αναχώρηση των καλωδίων, πέντε (5) οριζόντιες προς τις απολήξεις και μία (1) κάθετη προς το RACK. Μέσα στους χώρους των box η όδευση θα γίνει μέσω των μεταλλικών στηριγμάτων προς τις κονσόλες και η εγκατάσταση των νέων διπλών πριζών δικτύου θα γίνει πάνω στις κονσόλες (Θα ξηλωθεί η παλιά μονή πρίζα δικτύου και στη θέση της θα μπει νέα διπλή, ενώ η δεύτερη διπλή θα τοποθετηθεί σε κενό σημείο της κονσόλας, αφού διανοιχτεί νέα θέση κατάλληλου μεγέθους). Μέσα στους υπόλοιπους χώρους η όδευση θα γίνει μέσω πλαστικών καναλιών διανομής και η εγκατάσταση των εξωτερικών πριζών δικτύου θα γίνει στους τοίχους από γυψοσανίδα με κυτίο εξωτερικής τοποθέτησης για πρίζες, σε απόσταση 50cm από το πάτωμα. Δεν θα υπάρχει κανένα εμφανές καλώδιο σε οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης.
· Στις εργασίες περιλαμβάνεται η αφαίρεση των τμημάτων των μεταλλικών οροφών και των ψευδοροφών, όπου αυτό απαιτείται για την πρόσβαση στο δίκτυο και η πλήρης, χωρίς κενά ή εμφανείς αλλοιώσεις, αποκατάσταση αυτών μετά το πέρας των εργασιών.

· Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και ο εξοπλισμός για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω υλικά:
· Καλώδιο UTP CAT6a 4 ζευγών (χαλκού όχι αλουμινίου η άλλου κράματος) – Μέτρα : 4575m
· Πρίζα δικτύου χωνευτή διπλή RJ45 CAT6 τύπου LENGRAND NILOE ή ισοδύναμο για ταύτιση με τις υπάρχουσες πρίζες. – Τεμ : 60
· Κανάλι καλωδίων πλαστικό διανομής αυτοκόλλητο λευκό 2m 15x15mm – Τεμ : 50
· Πλαίσιο Διακόπτη / Πρίζας μονό IP44 Λευκό τύπου LENGRAND NILOE ή ισοδύναμο για ταύτιση με τις υπάρχουσες πρίζες. – Τεμ : 60
· Κυτία εξωτερικής τοποθέτησης για πρίζες τύπου LENGRAND NILOE ή ισοδύναμο για ταύτιση με τις υπάρχουσες πρίζες. – Τεμ : 25
· Σχάρες Μεταλλικές Διάτρητες Όδευσης 100x60x300cm – Τεμ : 6
· Patch panel σαρανταοκτώ τύπου PANDUIT ή ισοδύναμο για ταύτιση με τα υπάρχοντα (48) θέσεων – Τεμ : 2

· Keystone cat6 τύπου PANDUIT ή ισοδύναμο για ταύτιση με τα υπάρχοντα – Τεμ : 96
· Δεματικά 30cm 100 τεμαχίων – Συσκ : Τεμ 10

· Δεματικά 20cm 100 τεμαχίων – Συσκ : Τεμ 10

· Χρόνος παράδοσης ≤ δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
· Παράδοση σε πλήρη λειτουργία
· Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και βεβαίωση αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία.

	ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Εγκατάσταση

	Α/Α
	Χώρος
	Νέες γραμμές
	Λεπτομέρειες

	1
	55.18.1
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	2
	55.18.2
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	3
	55.18.3
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	4
	55.18.4
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	5
	55.18.5
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	6
	55.18.6
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	7
	55.18.9
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	8
	55.18.10
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	9
	55.18.11
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	10
	55.18.12
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	11
	54.25.1
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	12
	54.25.2
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	13
	54.25.3
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	14
	54.25.4
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	15
	54.25.5
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	16
	54.25.6
	3 
	Δύο διπλές πρίζες – Μία θέση κενή

	17
	55.18
	12 
	Έξι διπλές πρίζες

	18
	55.07
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	19
	55.08
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	20
	55.09
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	21
	55.12
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	22
	54.09
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	23
	54.10
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	24
	54.11
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	25
	54.12
	1 
	Μία διπλή πρίζα – Μία θέση κενή

	26
	55.13
	2 
	Δύο διπλές πρίζες

	27
	54.07
	2 
	Δύο διπλές πρίζες

	28
	Μπαλκόνι
	8 
	Τέσσερις διπλές πρίζες


	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Έλεγχος και Καταγραφή Box

	Α/Α
	Χώρος
	Υπάρχουσες γραμμές

	1
	55.18.1
	3

	2
	55.18.2
	3

	3
	55.18.3
	3

	4
	55.18.4
	3

	5
	55.18.5
	3

	6
	55.18.6
	3

	7
	55.18.9
	3

	8
	55.18.10
	3

	9
	55.18.11
	3

	10
	55.18.12
	3

	11
	54.25.1
	3

	12
	54.25.2
	3

	13
	54.25.3
	3

	14
	54.25.4
	3

	15
	54.25.5
	3

	16
	54.25.6
	3


